中工大厦设备设施维修、设备购置采购项目情况列表

一、设备设施维修

1、燃气锅炉维修：1）气阀：1台锅炉的气阀损坏，导致锅炉频繁停炉，气阀失灵。2）检漏老化：3台锅炉的检漏老化不灵敏。3）软水器：目前处于临界值，检修更换。4）其他：一台循环泵轴承磨损严重，2台锅炉的电离更换，3号锅炉的程控器老化需要更换，3台锅炉的伺服电机更换。

2、电梯检修：大厦四部三菱客用电梯，在年检期限内，均不同程度存在曳引机漏油情况；曳引轮，抗绳轮磨损严重；也因钢丝绳磨损；限速器轮油污大、钢丝绳磨损；机房对讲不通。另有一部货梯需要更换新的。

3、冷冻机组检修：机组型号：YKCFCFP65CLE 制冷量：1652KW 制冷剂：R134a 充注量：726kg，经检查发现两台机组系统压力异常，机组内制冷剂泄漏；一台机组主板损坏。

4、配电室检修：1）配电室无高压预防性试验报告，且运行的设备粉尘严重，需对设备进行检测，确保配电及外网运行安全。2）电力设备内电容器组无法正常工作；大部分保险烧坏，投切指示灯不亮，电容器组老化现象严重，需要及时更换。

5、冷却塔：因使用年限长，填料老化严重并附着大量尘垢，玻璃钢板断裂漏水，制冷交换效果差。

6、空调系统清洁：风道和末端的排管风机已多年没有进行过清洗。

7、各类水泵维护：更换生活水多级水泵、空调水循环泵、中水多级水泵。

8、地下室厨房排风管道改造：更换地下室轴流风机、增加排烟罩、安装上下水、更换三台油烟净化器。

9、楼顶防水：目前大厦屋顶往15层客房漏水，比较严重，拟全面整治修补解决漏水问题。（本项投标人应是中直机关采购中心2016年零星施工定点防水单位）

二、设备设施等物品采购

10、电视机：   100台液晶电视机，其中70台42寸，30台46寸（此项投标人应是中直机关采购中心2016年电器类别定点单位）

11、LED照明灯具：更换现有灯具，T8LED灯管18W/9W,4寸LED筒灯5-7W/全铝灯体,6寸LED筒灯12-18W/18-25W,数量根据实际情况而定

12、货架、更衣柜：对库房、客房工作间货架、员工更衣柜因使用时间较长且大多在地下室受环境影响，锈蚀断裂严重，不能正常使用需进行更换。更衣柜70个，库房楼层工作间货架100个（此项投标人应是中直机关采购中心2016年家具类别定点单位）