中国劳动关系学院涿州校区网络核心机房搬迁改造项目

招标技术需求

# 总体要求

- 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

- 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

- 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

- 付款方式：

    - 合同生效后7天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；

    - 中标供应商将合同货物安装、调试、试运行完成，经采购人最终验收签发最终验收证书后30天内，采购人向中标供应商支付至合同总金额的80%；

    - 项目施工结束并验收合格后，采购人向中标供应商支付至经甲方审计结算金额的100%。

# 技术需求

## 项目概述

中国劳动关系学院是中华全国总工会所属，重点培养劳动关系和工会等领域从事协调劳动关系、工会工作、劳动法律、经济管理、公共管理等方面人才的普通高等学校，学院有北京、河北涿州两个校区。

本项目为涿州校区网络核心机房搬迁工程，涿州校区新建核心机房位于学院办公楼一层和二层，一层为机房区域、UPS配电区域、备品备件区域及走廊过道区域，工程设计面积约200平米；二层为办公区域，工程设计面积约100平米。

项目分为新机房装修部分和老机房搬迁部分，新建机房装修部分包括机房装修系统、供配电系统、UPS搬迁系统、空调系统、新排风系统、综合布线系统、防雷接地系统、环境监控系统；老机房搬迁部分包括新管井修砌、原有光缆割接、老机房设备搬迁、搬迁后设备调试运行等。

## 项目所需主要材料及设备清单汇总如下表所示：

| 所属项目 | 序号 | 产品名称 | 型号及技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修工程 | 一 | 主机房 |  |  |  |
|  | 1 | 吊顶转换层 | 40*40角铁+40方钢焊接组成，并做防锈处理 | m2 | 95 |
|  | 2 | 吊顶主龙骨 | C-38轻钢龙骨 | m2 | 95 |
|  | 3 | 石膏板吊顶 | 12mm厚防火 | m2 | 95 |
|  | 4 | 石膏板吊顶刮腻子 | 满刮2遍面层耐水腻子找平 | m2 | 95 |
|  | 5 | 吊顶下防尘处理 | 采用环保专用防尘漆 | m2 | 95 |
|  | 6 | 天花保温 | B1级,20m橡塑保温，专用胶粘贴 | m2 | 70 |
|  | 7 | 铝合金吊顶龙骨 | 38# | m2 | 95 |
|  | 8 | 铝合金微孔方板吊顶 | 600×600×0.7mm，含装饰角线 | m2 | 95 |
|  | 9 | 地板下防尘处理 | 采用环保专用防尘漆 | m2 | 95 |
|  | 10 | 地面保温 | B1级,20m橡塑保温，专用胶粘贴 | m2 | 70 |
|  | 11 | 防静电活动地板 | 600×600×35mm,400mm | m2 | 95 |
|  | 12 | 风口板 | 600×600×35mm | 块 | 16 |
|  | 13 | 不锈钢踢脚 | 100mm踢脚线(含基层板） | m | 50 |
|  | 14 | 设备坡道制作 | L50角钢焊接框架，上铺设3mm厚钢板,面贴高密度橡塑地板 | 项 | 1 |
|  | 15 | 地板墙边四周支架 | L50角钢 | 米 | 60 |
|  | 16 | 防火玻璃隔断 | 12mm厚防火玻璃，含门 | m2 | 15 |
|  | 17 | 玻璃隔断上下封堵 | C-50轻钢龙骨、50mm岩棉板、12mm防火石膏板封堵 | m2 | 6 |
|  | 18 | 空调区防水围堰 | 50*50角铁嵌胶及地面防水处理 | m2 | 20 |
|  | 19 | 服务器机柜支架 | L50角钢 | 套 | 18 |
|  | 20 | 机房轻体砖墙 |  | m2 | 80 |
|  | 21 | 墙面抹灰 | 水泥沙浆抹灰处理 | m2 | 100 |
|  | 22 | 窗户封堵 | 轻钢龙骨隔断墙 | m2 | 30 |
|  | 23 | 窗户防水封堵 |  | 项 | 1 |
|  | 24 | 窗户遮光贴膜 |  | m2 | 30 |
|  | 25 | 金属复合彩钢板面层 | 高3000mm 厚12mm,含彩钢板龙骨、阴阳角线 | m2 | 150 |
|  | 26 | 保温岩棉 | 50厚 | m2 | 150 |
|  | 27 | 机房遮光 | 遮光定制窗帘 | 项 | 1 |
|  | 28 | 置物架 | 850×390×1800mm | 个 | 3 |
|  | 二 | UPS间及库房 |  |  |  |
|  | 1 | 原顶部修补找平 |  | m2 | 90 |
|  | 2 | 吊顶防尘处理 | 工程漆 | m2 | 90 |
|  | 3 | 墙面抹灰 | 水泥沙浆抹灰处理 | m2 | 60 |
|  | 4 | 墙面刮腻子 |  | m2 | 100 |
|  | 5 | 墙面刷高级乳胶漆 | 工程漆 | m2 | 200 |
|  | 6 | 地面修补找平 |  | m2 | 90 |
|  | 7 | 地面环氧树脂自流平 |  | m2 | 90 |
|  | 8 | 窗户封堵 | 轻钢龙骨隔断墙 | m2 | 3 |
|  | 9 | 窗户防水封堵 |  | 项 | 1 |
|  | 10 | 窗户遮光贴膜 |  | m2 | 3 |
|  | 11 | 钢制防火门 | 1500×2100mm | 樘 | 2 |
|  | 12 | 防火门锁 |  | 套 | 2 |
|  | 13 | 防火门顺位器 |  | 个 | 4 |
|  | 14 | 置物货架 | 2000×600×2000mm | 个 | 12 |
|  | 三 | 操作间装修 |  |  |  |
|  | 1 | 轻体砖墙 |  | m2 | 105 |
|  | 2 | 墙面抹灰 | 水泥沙浆抹灰处理 | m2 | 160 |
|  | 3 | 墙面刮腻子 |  | m2 | 160 |
|  | 4 | 墙面刷高级乳胶漆 | 工程漆 | m2 | 220 |
|  | 5 | 铝合金吊顶龙骨 | 38# | m2 | 95 |
|  | 6 | 铝合金微孔方板吊顶 | 600×600×0.7mm，含装饰角线 | m2 | 95 |
|  | 7 | 办公室木门 | 900*2000 | 樘 | 2 |
|  | 8 | 手拉式卷帘 |  | m2 | 20 |
|  | 9 | 置物架 | 850×390×1800mm | 个 | 10 |
|  | 10 | 交互触摸平板 | 86寸 | 台 | 1 |
|  | 四 | 其他 |  |  |  |
|  | 1 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |
|  | 2 | 拆除费 | 拆除原有吊顶、轻钢龙骨隔断墙 | 项 | 1 |
|  | 3 | 原有消防探头迁移 |  | 项 | 1 |
| 供配电工程 | 一 | 配电柜工程 |  |  |  |
|  | 1 | UPS配电柜拆除 | 利旧 | 台 | 1 |
|  | 2 | UPS配电柜安装 | 利旧 | 台 | 1 |
|  | 3 | 配电柜支架 | 定制 | 台 | 2 |
|  | 4 | 机房市电配电箱 | 落地安装，玻璃门，施耐德空开 | 台 | 1 |
|  | 5 | 二层办公区市电配电箱 | 壁挂嵌入式 | 台 | 1 |
|  | 二 | 电缆电线工程 |  |  |  |
|  | 1 | 机房市电柜输入输出电缆 | ZRYJV4*150+1*75 | 米 | 20 |
|  | 2 | 二层配电柜电柜输入输出电缆 | ZRYJV-5*6mm2 | 米 | 20 |
|  | 3 | 20KVA UPS输入输出电缆 | ZRYJV-5*16mm2 | 米 | 30 |
|  | 4 | 主机房新排风机输入线缆 | 阻燃电线ZR-YJV3*4 | 米 | 50 |
|  | 5 | UPS间新风机输入线缆 | 阻燃电线ZR-YJV3*4 | 米 | 20 |
|  | 6 | 主机房PDU回路线缆 | 阻燃电线ZR-YJV3*6 | 米 | 650 |
|  | 7 | 强电插座主线缆 | BV4 | 米 | 600 |
|  | 8 | 强电插座支路线缆 | BV2.5 | 米 | 500 |
|  | 9 | 机房内照明线缆 | BV2.5 | 米 | 900 |
|  | 三 | 强电线槽 |  |  |  |
|  | 1 | 强电线槽 | 200*100 | 米 | 40 |
|  | 2 | 强电线槽 | 300*100 | 米 | 30 |
|  | 3 | JDG钢管 | JDG25 | 米 | 500 |
|  | 4 | JDG钢管 | JDG20 | 米 | 600 |
|  | 5 | 辅料 | 86盒、螺丝、卡子等 | 项 | 1 |
|  | 四 | 开关插座 |  |  |  |
|  | 1 | PDU-1 | 32A，8位，横置安装 | 个 | 32 |
|  | 2 | PDU-2 | 16A，9位，横置安装 | 个 | 4 |
|  | 3 | 五孔插座 | 10A五孔插座 | 个 | 23 |
|  | 4 | 办公室空调插座-1 | 16A空调插座 | 个 | 3 |
|  | 5 | 办公室空调插座-2 | 32A空调插座 | 个 | 1 |
|  | 五 | 机房照明 |  |  |  |
|  | 1 | 照明开关 | 双联 | 个 | 8 |
|  | 2 | LED灯盘 | LED灯盘600*1200 | 个 | 20 |
|  | 3 | 应急照明LED灯盘 | LED灯盘600*1200 | 个 | 7 |
|  | 4 | 办公区LED灯盘 | LED灯盘600*600 | 个 | 11 |
|  | 5 | 安全出口指示灯 |  | 个 | 10 |
|  | 6 | 照明安装费 |  | 个 | 38 |
|  | 六 | UPS设备迁移 |  |  |  |
|  | 1 | UPS迁移 | SUVTP20K及两组蓄电池 | 台 | 1 |
| 空调新排风系统 | 一 | 机房温湿控制系统 |  |  |  |
|  | 1 | 温湿度控制系统 | 60KW单冷 | 台 | 1 |
|  | 2 | 铜管（包含保温） | φ16(双系统） | 米 | 50 |
|  | 3 | 铜管（包含保温） | φ22(双系统） | 米 | 50 |
|  | 4 | 室内外机连接线 | 3×2.5+1×1.5 | 米 | 50 |
|  | 5 | 冷凝水管 | DN25 | 米 | 5 |
|  | 6 | 电缆线 | 3×25+2×16 | 米 | 20 |
|  | 7 | 室内机支架 | 角铁制作 | 个 | 1 |
|  | 8 | 制冷剂 | R22 | 瓶 | 4 |
|  | 9 | 安装人工费 | / | 项 | 1 |
|  | 10 | 质保三年 |  | 台 | 1 |
|  | 二 | UPS间温控系统 |  |  |  |
|  | 1 | 温控系统 | 20KW单冷 | 台 | 1 |
|  | 2 | 铜管（包含保温） | φ16 | 米 | 25 |
|  | 3 | 铜管（包含保温） | φ19 | 米 | 25 |
|  | 4 | 室内外机连接线 | 3×1.5 | 米 | 25 |
|  | 5 | 冷凝水管 | DN25 | 米 | 5 |
|  | 6 | 电缆线 | 3×16+2×10 | 米 | 10 |
|  | 7 | 室内机支架 | 角铁制作 | 个 | 1 |
|  | 8 | 制冷剂 | R22 | 瓶 | 2 |
|  | 9 | 安装人工费 | / | 项 | 1 |
|  | 10 | 质保三年 |  | 台 | 1 |
|  | 三 | 原有机房精密空调迁移 |  |  |  |
|  | 1 | 40KW 精密空调拆除、迁移 |  | 台 | 1 |
|  | 2 | 铜管（包含保温） | φ16 | 米 | 60 |
|  | 3 | 铜管（包含保温） | φ19 | 米 | 60 |
|  | 4 | 室外机安装调试费 | 空调安装、线缆敷设等 | 项 | 1 |
|  | 四 | 设备安装及排水 |  |  |  |
|  | 1 | 室外管路保护线槽 | 室外外露铜管保护层 | 米 | 20 |
|  | 2 | 室外机平台 | 室外机水泥平台内附钢筋加固 | m2 | 35 |
|  | 3 | 平台护栏 | 不锈钢护栏，1.5米高 | 项 | 1 |
|  | 五 | 新风换气系统 |  |  |  |
|  | 1 | 主机房新风机 | 吊装，风量800m3/h | 套 | 1 |
|  | 2 | UPS间新风换气机 | 吊装，风量400m3/h | 套 | 1 |
|  | 3 | 主机房排烟机 |  | 套 | 1 |
|  | 4 | 安装调试费 |  | 套 | 2 |
|  | 5 | 新风管道320*250mm(含支吊架、保温)制作及安装 | 320*250mm | 平米 | 10 |
|  | 6 | 排烟管道300*200mm(含支吊架)制作及安装 | 300*200mm | 平米 | 15 |
|  | 7 | 新风口400*400mm制安 | 400*400mm | 个 | 1 |
|  | 8 | 排风口300*200mm制安 | 300*200mm | 个 | 2 |
|  | 9 | 预压阀安装 |  | 个 | 2 |
|  | 10 | 铝合金百叶安装 | 400*400mm | 个 | 2 |
|  | 11 | 新风及排风打孔 |  | 个 | 2 |
| 综合布线系统 | 一 | 16个服务器机柜、2个网络列头柜，每个机柜24个网络信息点和12个KVM信息点 |  |  |  |
|  | 1 | 六类非屏蔽双绞线 | C3中心十字骨架，六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 17 |
|  | 2 | 1U理线架 | 1U理线架 | 个 | 64 |
|  | 3 | 六类非屏蔽配线架 | 19英寸，机架式24口（空架） | 个 | 64 |
|  | 4 | 网络模块 | 六类非屏蔽网络模块（配线架用） | 个 | 1152 |
|  | 5 | 网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45数据跳线2M | 条 | 200 |
|  | 6 | 网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45数据跳线3M | 条 | 100 |
|  | 7 | 网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45数据跳线5M | 条 | 100 |
|  | 二 | 二层办公区24个网络信息点 |  |  |  |
|  | 1 | 六类非屏蔽双绞线 | C3中心十字骨架，六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 3 |
|  | 2 | 1U理线架 | 1U理线架 | 个 | 1 |
|  | 3 | 六类非屏蔽配线架 | 19英寸，机架式24口（空架） | 个 | 1 |
|  | 4 | 网络模块 | 六类非屏蔽网络模块（配线架用） | 个 | 48 |
|  | 5 | 双口面板 |  | 个 | 12 |
|  | 6 | 网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45数据跳线1M | 条 | 24 |
|  | 三 | 服务器机柜及线槽 |  |  |  |
|  | 1 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 | 台 | 7 |
|  | 2 | 服务器机柜支架 | L50角钢 | 套 | 18 |
|  | 3 | 弱电网格线槽 | 300*100 | 米 | 18 |
|  | 4 | 桥架快速连接件 |  | 个 | 20 |
|  | 5 | 三通连接件 |  | 个 | 8 |
|  | 6 | 螺丝螺母垫片组合套件 |  | 包 | 1 |
|  | 7 | 桥架支架 |  | 个 | 24 |
|  | 8 | 出线板 |  | 个 | 18 |
|  | 9 | 弱电线槽 | 200*100 | 米 | 40 |
|  | 10 | 弱电线槽 | 300*100 | 米 | 15 |
|  | 四 | 光缆迁移 |  |  |  |
|  | 1 | 光缆迁移 | 24条24芯单模光缆；5条8芯单模光缆；1条12芯单模光缆 | 条 | 30 |
|  | 2 | 光纤接续包 |  | 个 | 20 |
|  | 3 | 24芯光纤配线架 | 19英寸，机架式 24芯 | 台 | 27 |
|  | 4 | 光纤跳线 | LC-LC、多模，3M，一对 | 对 | 10 |
|  | 5 | 光纤跳线 | LC-LC、多模，5M，一对 | 对 | 10 |
|  | 6 | 光纤跳线 | LC-LC、多模，10M，一对 | 对 | 10 |
|  | 7 | 光纤跳线 | LC-LC、多模，15M，一对 | 对 | 5 |
|  | 8 | 双工耦合器 | LC接口、双工耦合器 | 个 | 314 |
|  | 9 | 光纤尾纤 | LC接口、多模尾纤 | 条 | 628 |
|  | 10 | 辅料 | 标签、扎带、一次性工具等 | 项 | 1 |
|  | 五 | 其他 |  |  |  |
|  | 1 | 光缆熔接 | 光缆熔接费 | 芯 | 1256 |
|  | 2 | 施工费 | 信息点安装敷设 | 点 | 600 |
|  | 3 | 光缆测试 | 光缆标记标识、光缆测试 | 芯 | 628 |
|  | 4 | 网线测试 | 双绞线测试 | 点 | 600 |
|  | 5 | 新建光缆管井 | 新管井制作、与旧管井联通、路面恢复 | 项 | 1 |
| 防雷接地系统 | 一 | 防雷接地 |  |  |  |
|  | 1 | 接地铜排 | 30×3 | 米 | 30 |
|  | 2 | 绝缘桩 |  | 个 | 20 |
|  | 3 | 紫铜带 | 50*0.5mm | 米 | 50 |
|  | 4 | 接地线 | ZR-BVR50mm2 | 米 | 30 |
|  | 5 | 接地线 | ZR-BVR6mm2 | 米 | 50 |
|  | 6 | 埋置嵌入接地棒 | 2m | 根 | 1 |
|  | 7 | 辅料 | 接线端子、热缩管等 | 批 | 1 |
| 智能监控系统 | 一 | 视频监控系统 | 视频通讯软件接口--扩容x1 200W高清网络红外半球摄像机（1/2.7" CMOS ICR，红外照射距离20-30 米）x13 16路网络硬盘录像机x1 16口百兆非网管交换机x1 4T硬盘x3 旧设备迁移x1 | 项 | 1 |
|  | 二 | 门禁系统 | 门禁通讯软件接口x1 单门控制器（网络版）x1 ID读卡器x1 单门磁力锁x1 DC 12V电锁电源x1 玻璃破碎开关x1 出门按钮x1 ID非接触感应卡x5 | 项 | 1 |
|  | 三 | 环境设备监控 |  |  |  |
|  |  | 供配电监测系统 |  |  |  |
|  | 1 | 配电通讯软件接口 | 机房安全自动化监控软件 | 套 | 1 |
|  | 2 | 电量仪表通讯口接入模块 | 机房安全自动化监控软件 | 件 | 1 |
|  | 4 | 旧设备迁移 |  | 套 | 1 |
|  |  | 精密温控设备监控系统 |  |  |  |
|  | 1 | 通讯软件接口 | 嵌入式监控系统 | 套 | 1 |
|  | 2 | 空调LINK通讯口接入模块 | 嵌入式监控系统 | 件 | 2 |
|  |  | 温湿度环境监控系统 |  |  |  |
|  | 1 | 通讯软件接口 | 嵌入式监控系统 | 套 | 1 |
|  | 2 | 温湿度一体传感器 |  | 件 | 1 |
|  | 3 | 旧设备迁移 |  | 套 | 1 |
|  |  | 漏水监控系统 |  |  |  |
|  | 1 | 漏水通讯软件接口 | 嵌入式监控系统 | 套 | 1 |
|  | 2 | 漏水监测模块（含5米感应绳） |  | 台 | 1 |
|  | 3 | 旧设备迁移 |  | 套 | 1 |
|  |  | 系统配置 |  |  |  |
|  | 1 | 嵌入式监控系统--扩容 | 嵌入式监控系统 | 台 | 1 |
|  | 2 | 嵌入式监控系统--WEB浏览扩容 | 嵌入式监控系统 | 台 | 1 |
|  | 3 | 嵌入式主机 | 利旧 | 件 | 1 |
|  | 4 | 声光报警系统（含设备）--扩容 | 嵌入式监控系统 | 件 | 1 |
|  | 5 | 短信息报警系统（含设备）--扩容 | 嵌入式监控系统 | 件 | 1 |
|  | 6 | DC24V系统电源 |  | 套 | 1 |
|  | 7 | DC12V系统电源 |  | 套 | 1 |
|  | 8 | 采集箱（轨道+开关+附件） |  | 套 | 1 |
|  | 9 | 安装调试费 |  | 套 | 1 |
|  | 10 | 线材、管材、附件 |  | 套 | 1 |
| 搬迁 | 一 | IT设备搬迁 |  |  |  |
|  | 1 | 机柜及IT设备 |  | 台 | 7 |
|  | 2 | 网络系统调试 | 有线网、无线网络系统调试 | 项 | 1 |
|  | 3 | 辅材 | 包装纸盒、泡沫垫等 | 项 | 1 |
| 网络迁移备件 | 一 | 网络备件 |  |  |  |
|  | 1 | 备件一 | 具体参数见2.6.8 | 台 | 1 |
|  | 2 | 备件二 | 具体参数见2.6.8 | 台 | 3 |

注意事项：

★注：投标公司需要对技术需求中的指标要求进行具体应答（格式可以采用文字或图片，不可以对指标要求进行简单的复制粘贴），同时对所投标产品参数标注偏离值（正偏离/无偏离/负偏离）。学校网络信息中心对各家投标公司所投产品参数保留实际检查测试纠偏的权利。

在招标文件技术要求中，标“#”与标“★”的指标项为重要指标；

如标“#”的指标项不满足招标要求，评分时作负偏离处理；

如标“★”的指标项不满足招标要求，作为无效投标处理。

## 设计标准和规范

投标单位在进行技术方案设计时，应遵循国家和行业颁布的有关标准和规范：包括但不限于：

| 序号 | 代号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50174-2008 | 《计算机机房设计规范》 |
| 2 | GB9361-88 | 《计算站场地安全要求》 |
| 3 | GB2887-2000 | 《电子计算机机房场地技术条件》 |
| 4 | GB50376 | 《混凝土结构加固设计规范》 |
| 5 | GB50016 | 《建筑设计防火规范》 |
| 6 | GB50222 | 《建筑内部装修设计防火规范》 |
| 7 | GB/T503143 | 《智能建筑设计标准》 |
| 8 | GB6650-86 | 《计算机机房活动地板技术条件》 |
| 9 | GB1838 | 《室内装修工程质量规范》 |
| 10 | GBJ16-87 | 《建筑设计防火规范》 |
| 11 | GB50019 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 |
| 12 | GB50052 | 《供配电系统设计规范》 |
| 13 | GB50034 | 《建筑照明设计标准》 |
| 14 | GB17625.1 | 《电磁兼容限值、谐波电流反射限值》 |
| 15 | GB50057 | 《建筑物防雷设计规范》 |
| 16 | GB50343 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 |
| 17 | GB50054-95 | 《低压配电设计规范》 |
| 18 | GB8702 | 《电磁辐射防护规定》 |
| 19 | GB50311 | 《综合布线系统工程设计规范》 |
| 20 | GB50312-2007 | 《综合布线系统工程验收规范》 |
| 21 | GB50348 | 《安全防范工程技术规范》 |
| 22 | GB50016 | 《建筑设计防火规范》 |
| 23 | GB50116 | 《火灾自动报警系统设计规范》 |
| 24 | GB50140 | 《建筑灭火器配置设计规范》 |
| 25 | GB20815-2006 | 国家视频安防监控数字录像设备标准 |
| 26 | GA/T 267-2001 | 公安部视频安防监控系统技术标准 |
| 27 | GA/T294-2002 | 出入口控制系统技术要求 |
| 28 | GB50374-2006 | 通信管道工程施工及验收规范 |

## 核心数据机房改造建设内容

### 据机房区域布局规划

涿州校区新建数据机房面积约200平米，规划三个区域：主机房、UPS间、备件间及缓冲区。具体规划布局如下：

涿州校区心机机房二层设计为办公区域，主要规划为：三个办公室区和一个会议区。具体规划布局如下：

### 数据机房改造包含内容

- 数据机房装修工程；

- 数据机房供配电工程；

- 数据机房UPS系统迁移工程；

- 数据机房空调系统工程；

- 数据机房新排风系统工程；

- 数据机房综合布线工程；

- 数据机房防雷接地工程；

- 数据机房智能监控工程；

- 数据机房设备搬迁工程。

## 数据机房改造整体要求

### 数据机房装修工程

装饰材料总体上应满足环保要求。机房装饰装修材料的选择应满足防火、防水、抗静电、抗电磁干扰、不起尘、不易变形、保温隔热等要求，同时注意该材料不应产生眩光。

#### 装修主要技术指标

a、主机房：温度23±1℃，相对湿度40%~55%，温度变化率＜5℃/h，不凝露。配电间：温度15~28℃

b、尘埃：粒径≥0.5µm 个数≤18000粒/ dm3

c、噪音：操作间区间≤65dB。

d、接地电阻：R≤1欧姆，零地电位差≤1伏

e、计算机供电电压：三相电压为380V，单相电压为220V，波动不大于±3%

f、计算机供电频率：50Hz±0.5Hz

g、计算机负荷分配：三相电流不平衡度≤20%

h、机房照度：200LX—500LX

i、机房应急照明：≥50LX

j、电磁干扰：主机房内无线电干扰场强，在频率为0.15－10OOMHz 时，无线电干扰场强不应大于126dB ，磁场干扰环境场强不应大于800A/m

k、所有机房材料均采用耐火等级不低于B1级材料。

#### 墙体

a、整体要求：

- 拆除一层机房和二层办公区域原有轻钢龙骨隔断墙。

- 数据机房、UPS间、备件间、二层办公区及走廊隔墙采用轻质砖主体，机房内墙采用轻钢龙骨彩钢板，中间加保温岩棉。UPS间、备件间、二层办公区及走廊新建墙面做水泥砂浆找平、刮腻子、刷乳胶漆处理。

- 数据机房内墙进行严格的隔音、防水、保温处理，墙面均采用彩钢板，要求表面平整光滑、不眩光、防尘、防火、防潮、易清洗、耐磨擦。彩钢板必须良好接地。墙体内填充保温岩棉绝缘层，轻钢龙骨单面双层石膏板，要求隔音性能好、强度高、质量好、组合安装。

- 门主要采用钢制消防甲级防火门，门一律向外开，密闭性优。门的设计尺寸双开门不小于1500mm×2200mm，关于尺寸的选择要考虑门内外的高度差别和设备进出的方便。

- 机房、UPS配电室玻璃窗处做封堵及防水处理。

- 窗户封闭处理时，窗体玻璃必须做不透光处理，保持建筑外观的整洁、美观。

- 机房缓冲区预留一扇窗户不做封堵，安装隔热、遮光窗帘。

b、彩钢板技术要求：

- 彩钢板结构：基本结构为分体式；

- 材质：表材0.5/6毫米镀锌烤漆钢板（镀锌烤漆钢板可作抗静电）内衬12mm石膏板；

- 安装方式：采用C型轻钢龙骨为立柱固定装置，隔板之间用12mm压条；

- 防火等级：A2级防火；

- 尺寸：1200*3000mm；

- 阻抗性能（特殊定制）：阻抗试验：表面阻抗值为106－109，稳定性极高；

- 钢板钢板符合GB/T 12754标准的规定，烤漆金属钢板基材厚度T≥0.6mm；正面PE烤漆厚度不小于20μm，背漆厚度不小于12μm；具体良好的抗氧化、抗拉强度等性能；

- 耐化性：5%硫酸滴在板面24小时后，无显著变化或起泡；5%氢氧化钠滴在板面24小时后，无显著变化或起泡；

#### 地面

a、整体要求：

- 对机房区域地板做找平修补处理。

- 机房地板下做保温及防尘处理，刷防尘漆两遍，防尘漆必须满足绿色环保要求。保温处理材料选用19mm铝箔阻燃橡塑保温材料，保温棉接缝处用铝箔胶带粘连。

- 机房区域采用优质全钢抗静电高架地板。

- UPS间及备件间地面刷抗静电环氧树脂自流平。

- 空调下方设置挡水坝，并作防水处理。

b、抗静电高架地板技术要求：

- ★地板幅面尺寸为： 600×600×35㎜。

- ★无边地板/贴面材料及厚度：HPL/1.2㎜，贴面为美亚贴面，耐磨系数≥3000转，电阻值1×106—1×1010Ω。

- ★抗静电地板架空高度400mm。

- ★防静电地板通风板的通风率办≥40%。

- 地板工艺：上板为鞍钢硬质钢板，牌号：SPCC-1D，硬度值：HRB·85以上，HV170以上。有效提高地板的冲击载荷强度，减少地板变形的质量问题；下板为鞍钢深拉深钢板，牌号为ST14有良好的深拉深能力，拉深性能稳定。地板边缘厚度35㎜，地板窝深20㎜。

- 地板支架：材质为冷轧钢板，上板厚度为3㎜，上板规格为： 75*75*3.0㎜，下板厚度为2.5㎜，下板规格为：150*150*2.5㎜，中柱支撑管直径不小于32㎜，壁厚不小于1.5㎜，抗压强度高，表面防腐镀锌。上板配有M6安装孔，分别与桁梁和地板用螺钉紧固连接，防转螺母自锁性好，能实现地板系统的牢固、稳定、防震和密封的要求。支座下板配有穿线接地铜线的预留部件，方便与接地装置，消除机房静电。

- 燃烧性能：板基：不燃 A1级（GB 50222-2001 建筑内部装修设计防火规范）；贴面：FA-1级（GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级）。

- 地板内腔夹层材料：内腔采用无毒性的425＃硅酸盐水泥，水泥的强度、凝固、细粒度、安全度达到国家检测部门所要求的指标。

#### 吊顶

a、整体要求：

- 拆除机房区域原有吊顶及灯具

- 机房布置转换层，转换层由40角铁和40*25方钢焊接组成。机房内所有吊件全部安装在转换层上。

- 转换层下布置轻钢龙骨石膏板吊顶，吊顶内加岩棉做保温处理。并预留检修口。

- 石膏板吊顶腻子找平，刷防防潮乳胶漆。

- 在石膏板吊顶下安装铝合金微孔方板。规格600×600mm，表面平整、漆面坚固、色度均匀，不起尘、吸音效果好，防尘性能好、折装方便。

- 原有吊顶上的火灾报警探测器需迁移至铝合金微孔方板上。

#### 二层办公区装修

a、整体要求：

- 二层办公区隔断墙采用轻质砖主体，采用木质办公室门，所有窗户安装手拉式局卷帘。

- 安装铝合金微孔方板。规格600×600mm，表面平整、漆面坚固、色度均匀，不起尘、吸音效果好，防尘性能好、折装方便。

- 根据图纸要求划分办公室：办公室-1、办公室-2、办公室-3和会议区；

- 办公室-1新增4个390*850*1800mm置物架。

- 办公室-2新增1个390*850*1800mm置物架。

- 会议区新增5个390*850*1800mm置物架；新增1台86寸交互触摸平板，壁挂安装。

- 一层机房新增3个390*850*1800mm置物架。

- 一层备件间新增12个2000*600*2000mm置物货架。

b、86寸交互触摸平板技术要求：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 显示器尺寸：≥86英寸； |
|  | 显示比例：16:9 |
|  | 分辨率：超高清≥3840x2160 |
|  | 铝合金安全外观结构设计，防眩光玻璃 |
|  | 前置大功率扬声器 |
|  | 前置接口：USB 3.0*3(含一路双通道USB接口)、HDMI |
|  | 含壁挂架，壁挂安装 |
| 功能要求 | 触摸性能：支持十点触控，手指或书写屏； |
|  | 双系统应用：支持Windows和安卓双系统设计； |
|  | 支持教师在不开启云终端时，仍然可以实现对教学课件的圈点、批注； |
|  | #支持多种开源教育应用； |
|  | 插拔式电脑模块：平板采用Intel架构的插拔式电脑模块，支持快捷维护及系统升级； |
|  | 前置接口和按键：保证教师快速、方便接入数学电脑以及外部U盘，大幅压缩电子教学的前期准备时间，并以最简洁高效的方式实现对大屏产品的操作、控制； |
|  | #双侧快捷键：模块化双侧物理快捷键。 |
|  | 音频直通：在完全关闭交互大屏产品屏显的状态下，提供播放音频文件的功能； |
|  | 安卓应用：支持无PC状态下日常教学应用需求，支持深度优化安卓系统，实现设备自检、功能设置等丰富功能； |
|  | 智能罗盘：可实现任意通道一步切换，任意通道批注等功能 |
|  | 节能节电/自动待机 |

### 数据机房供配电工程

a、配电系统实施范围：

- 20KVA UPS蓄电池、电池组及UPS输出配电柜迁移至新UPS间内；

- 新建UPS间原有市电配电柜下联电缆进行拆除。新增带浪涌保护的市电配电柜，主要控制UPS供电、照明、插座、空调、新风等。具体配置如下：

- 每台机柜安装2个32A 8位PDU；网络机柜、光缆机柜安装2个16A 9位PDU。

- 每个PDU对应单路空气开关。按照设备用电技术要求，完成电缆及引线的铺设，达到设备安装位置；

- 地面安装敷设300*100镀锌金属强电线槽。

- 正常照明：由市电供电，各工作区亮度必须不低于500LX。机房光源均匀分布（最低照度和最高照度之比不宜小于0.7）并且无眩光。

- 应急照明：包括事故照明，疏散指示照明等。应急照明应自带供电时间不小于0.5小时的蓄电池，平时由市电供电，停电后由自备电池供电

- 一层机房、UPS间、备件间新增10个五孔插座；二层办公区新增13个五孔插座和4个空调插座；

- 二层办公区新增1个市电照明、插座配电箱。

b、配电技术要求

本次工程配电系统采用TN-S系统。

- 机柜两路进线电源来自UPS输出配电柜不同回路。

- 服务器机柜安装2个32A 8位PDU。

c、配电方式

- 采用三相五线制的TN-S低压（380/220）供电系统

- 采用放射式与树干式相配合的供电方式

- 设备机柜每机柜两路32A 8位PDU供电，PDU输入线缆为ZR-YJV3*6平方毫米，PDU直接上联UPS输出配电柜。

d、照明分布

| 位置 | 300*1200LED灯盘 | 300*1200LED灯盘（应急） | 600*600LED灯盘 | 安全出口指示灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机房 | 8 | 4 |  | 2 |
| UPS间 | 3 | 1 |  | 2 |
| 备件间 | 5 | 1 |  | 2 |
| 缓冲区 | 4 | 1 |  | 2 |
| 二层办公区 | 0 |  | 11 |  |
| 合计 | 20 | 7 | 11 | 8 |

e、线路敷设

- 机房内电气装置必须安装在便于维修处。

- 机房内所有计算机设备的电源线必须采用优质铜芯电缆、电线，从配电柜到分路插座间至少选用能满足32A以上容量的电缆。电源线应采用桥架及金属保护管。

- 电源相线、接地线、弱电信号线等各种信号线和通讯线应按要求进行编号设计，铺设路线清晰。

- 各类管线应暗敷、并使用金属套管。管线布设清晰，易于维护。

### 数据机房空调系统工程

a、空调系统实施范围

- 机房原有依米康精密空调搬迁至新机房内作为备机。

- 新机房新增一台60KW 下送风精密空调。UPS间新增一台20KW 上送风精密空调（具体位置如下图所示）。

- 室外地面设立5000*7000mm室外机安装平台，所有精密空调室外机均安装在此平台上。室外机安装平台四周加装不锈钢护栏。

b、60KW 精密空调技术参数要求：

- ★制冷量≥60KW,显冷量≥55KW；

- ★风量≥16000m3/h；

- ★送风方式：下送风；

- ★压缩机数量2个；

- 外观颜色 黑色。

c、20KW 精密空调技术参数要求：

- ★制冷量≥20KW,显冷量≥18KW；

- ★风量≥4900m3/h；

- ★送风方式：上送风；

- ★压缩机数量1个；

- 外观颜色 黑色。

### 数据机房新排风系统工程

a、新风系统实施范围

- 主机房内设置一套独立的新风换气系统，具备时间设置功能要求与处理功能。

- UPS间内设置一套独立的新风换气系统，具备时间设置功能要求与处理功能。

- 新排风管材料采用保温性能优良、防火、不结露、无毒、寿命长、气密性佳、制作简单、维修方便的材料制作。

- 所有通风设备及阀门均需与消防报警相联动。

- 新风量保证机房内正压所需风量。

- 符合《电子计算机机房设计规范》中关于机房环境和空调系统要求。

### 数据机房综合布线工程

#### 综合布线系统概述

数据机房采用六类非屏蔽双绞线产品。

标准机柜区全部采用上走线方式，选用开放式网格桥架。服务器机柜每机柜布放36个信息点至网络列头柜，其中24个网络信息点，12个KVM点。本次工程共计16个服务器机柜和2个列头柜。

具体机柜数量如下：

| 序号 | 机房名称 | 原有600*600*2000机柜 | 新增600*1000*2000机柜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 服务器机柜 | 列头柜 |
| 1 | 数据机房 | 11 | 5 | 2 |

二层办公区新增网络信息点24个，具体布置如图所示：

原机房光纤柜有24芯单模室外光缆24条，12芯单模室外光缆1条，8芯单模室外光缆5条。需要将所有光缆抽回管井内，敷设至新管井内。在新建管井内对光缆做光纤接续处理。再敷设至新机房光纤机柜内。

原有管井没有至新机房的管路，需要新增2个弱电管井及管路。弱电管道采用4根九孔格栅管和2根4孔格栅管，2*3方式排列组成。弱电管井内径不应小于1200mm，管道深度不小于1200mm。

#### 综合布线系统技术要求

a、系统设计需遵循以下基本原则：

先进性

充分考虑信息技术迅猛发展的趋势，在技术上应具有一定的超前性，保证在未来十年内不落后。

成熟性和实用性

应采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备，最大限度地满足机房现有的和未来发展的需求。

开放性和可扩展性

应考虑机房未来发展的需要，使系统与未来扩展的设备具有互联性与互操作性。同时设计的系统应具有兼容性和可扩展性，既可以包容不同厂家不同类型的先进产品，又便于升级、换代。

标准性

根据综合布线系统总体结构的要求，必须标准化、模块化，代表当今较新的科技水平。

安全、可靠性

机房的综合布线系统必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性。

通用性

要求所有布线设备具有通用性，易于熟悉掌握，便于维护。

- 综合布线技术规范要求

综合布线系统必须符合国际标准ISO/IEC11801，EIA\TIA-568B2.1，对六类铜缆布线，建筑群主干电气防护及各子系统的标准和规定。

产品要求：所有布线系统所需的材料均尽可能选用同一厂家产品。中心机房要求使用六类非屏蔽（UTP）产品；水平布线系统使用24口快接式配线架管理。

产品规格

六类非屏蔽信息模块

- 传输性能标准：ISO/IEC 11801:2002 Class E和ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6

- 工作频率：≥ 250MHz

- 线规：满足AWG24到AWG22应用

- 拔插寿命：≥ 1500次

- 重复安装：≥ 5次

- 免专用工具安装

六类非屏蔽数据模块配线架

- 规格：24口，RJ45模块化卡接式结构，高度1U；钢材质前面板，后侧自带水平理线装置

- 安装：19”机柜/机架式配置

六类非屏蔽数据跳线

- 规格：六类非屏蔽，原厂产品，RJ45至RJ45跳线

- 工作频率：≥ 250MHz

- 标准：ISO/IEC 11801:2002 Class E或ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6

- 传输阻抗：< 10Ω/m (10 MHz时)

c、布线施工要求：

- 水平线缆不应发生缠绕或扭结现象。

- 线缆铺设时可施加适当的拉力﹙＜10Kg﹚但铺设结束后，拉力应完全解除，避免达到损坏线缆的程度。

- 给对应的每一条网络线缆两端都做上识别标记，每一工作区域的线缆在配线架出口处用胶布扎好并标识，便于分线。

- 线槽内的线缆松紧应基本一致。

- 线槽内的线缆不应有电缆接头。

d、线缆和信息插座的连接：

- 线缆与信息插座连接时应按对应色标进行。

- 线缆与信息插座接线处实现紧密连接。

e、线缆与配线架的连接要求：

- 线缆标号要清晰。

- 线缆与机架固定处要固定，但不能太紧，以免损伤线缆。

- 线缆排列要有序，走线要清晰。

- 线缆与接线处的连接必须紧密，避免虚连接现象的发生。

- 光纤要求安装注意其最小弯曲半径，其驳接线安装在光纤盒中，光纤线缆要求与光纤盒固定。

f、配线架安装：

- 采用开放机架方式安装；

- 合理分配配线架、理线器和机架式光纤箱的位置，达到整齐规范，便于与网络设备相连接；

- 安装完毕后应对线架贴上编号；

- 如需进行光纤熔接，要求在其它装相施工完毕后进行（要求环境干净）；

- 线缆端接：要求按厂家规范要求制作，需配备专用工具，要求配备厂家认可的专用工具

g、标签

- 所有面板、配线架、线缆均需制作标签加以标示。

- 面板、配线架的标签应采用可粘贴性材料，并具有耐热、耐磨、不褪色、不变形、不易脱落的特点。标签以打印的方式制作，标签上应标明信息点的编号。

- 线缆上的标签应采用热缩套管、以打印的方式制作，标签上应注明线缆的编号、长度、起始位置等信息。

- 使用专用标签系统，不接受手写、普通不干胶、透明胶及普通材料打印的标签。

h、机柜技术要求

- 安装框架要求符合工业标准的19英寸结构，ETSI标准设备，可调式角轨设计支持安装不同深度设备。

- 颜色：黑色。为了达到最佳表面保护效果以及提高防锈能力,要求：机柜框架：电泳镀层；门、顶盖：电泳镀层，粉末涂层为黑色；侧板及背板：电泳镀层,粉末涂层为黑色。机柜表面在喷塑前必须进行酸洗、磷化处理和热镀锌处理。按中国国家标准执行，外表面达到2级，内表面达到4级。

- 进线：机柜要求可满足机柜顶部前后方向进线，以及机柜下部进线，方便电源线、双绞线、光纤及各种缆线进入机柜。

- 前门：单开网孔门散热面积达≥65%；后门：双开网孔门散热面积达≥65%；顶板：服务器机柜顶板不需安装风扇，机柜后下线孔，方便机柜走线。

- 机柜表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不能超过1.5mm，且四周缝隙均应保持一致。门应开启灵活，不能有卡阻现象。

- 安装导轨和冲孔型材：喷塑颜色为黑色。

- 螺丝螺帽：每柜至少提供1包，至少50套/包。

- 服务器机柜尺寸：600×1000×2000mm（宽×深×高），能够满足理线、扎线和电源等安装要求

- 内部有效高度：42U。

- 材料：要求采用高强度的冷轧钢板，主体骨架不少于2.0mm，其他主体1.5mm，前后、左右侧门不少于1.2mm。

i、弱电线槽

- 采用开放式金属线槽；

- 规格：105*300mm；

- 安装方式：机柜上安装。

j、管井要求

- 根据图纸要求新增两个120cm管井；

- 管道深度≥1200mm；

- 弱电管道采用4根九孔格栅管和2根4孔格栅管，2*3方式排列组成。

### 数据机房防雷接地工程

接地系统采用与新做室外接地链接，引线为采用50mm2铜芯绝缘导线，中间不能裸露，接地电阻小于1欧姆。在机房一周敷设30*3的铜排，利用防静电地板金属支架的良好导电性，通过50*0.5的铜箔与地板支腿螺栓紧密连接，形成一个1200mm×1200mm的等电位接地面。机柜接地线采用6mm2铜芯绝缘导线。

### 数据机房智能监控工程

#### 智能监控系统概述

原机房环境监控系统共有3个视频监控、2个温湿度监控探头、1套漏水检测、1台环控主机，需要将所有环境监控设备迁移至新机房内。并在原有环境监控基础上增加新的功能。

#### 智能监控系统技术需求

a、门禁系统

- 主机房内入口处增加一套门禁管理系统。

- 门禁系统采用TCP/IP通讯方式。

b、视频监控系统

- 原有视频监控点3个，新增13个视频监控点。

- 具体布置：主机房3个监控点；UPS间1个监控点；备件间2个监控点；缓冲区3个监控点，走廊3个监控点，二层办公区4个监控点。

- 监控点位覆盖整改机房区域，实现无死角监控。

c、温湿度监控

- 原有温湿度监控点2个，新增1个温湿度监控点。

- 具体布置：主机房2个监控点；UPS间1个监控点。

d、漏水检测

- 原有漏水检测1套，新增1套漏水检测。

- 具体布置：主机房1套；UPS间1套。

e、电量监控

- 原有电量仪监控迁移至新机房内。

- 对新增市电空调配电柜进行电量监控。

### 数据机房设备搬迁工程

数据机房的搬迁工程主要包括原有机房IT设备搬迁、上架及开机调试。

### 数据机房网络设备

根据项目需求，机房采购一台汇聚交换机和三台POE接入交换机。汇聚交换机上下联为万兆，接入交换机上联为万兆。

## 拟投入的重要材料、设备的技术要求

### 数据机房装修技术要求

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 静电地板 | 地板幅面尺寸为：600×600×35mm |  |  |
|  |  | 无边地板/贴面材料及厚度：HPL/1.2㎜，贴面为美亚贴面，耐磨系数≥3000转，电阻值1×106—1×1010Ω |  |  |
|  |  | 抗静电地板架空高度：400mm |  |  |
|  |  | 防静电地板通风板的通风率≥40% |  |  |

86寸交互触摸平板技术要求

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 硬件规格 | 显示器尺寸：≥86英寸； |  |  |
|  |  | 显示比例：16:9 |  |  |
| # |  | 分辨率：超高清≥3840x2160 |  |  |
|  |  | 铝合金安全外观结构设计，防眩光玻璃 |  |  |
|  |  | 前置大功率扬声器 |  |  |
|  |  | 前置接口：USB 3.0*3(含一路双通道USB接口)、HDMI |  |  |
|  |  | 含壁挂架，壁挂安装 |  |  |
| ★ | 功能要求 | 触摸性能：支持十点触控，手指或书写屏； |  |  |
| # |  | 双系统应用：支持Windows和安卓双系统设计； |  |  |
|  |  | 支持教师在不开启云终端时，仍然可以实现对教学课件的圈点、批注； |  |  |
| # |  | 支持多种开源教育应用； |  |  |
|  |  | 插拔式电脑模块：平板采用Intel架构的插拔式电脑模块，支持快捷维护及系统升级； |  |  |
|  |  | 前置接口和按键：保证教师快速、方便接入数学电脑以及外部U盘，大幅压缩电子教学的前期准备时间，并以最简洁高效的方式实现对大屏产品的操作、控制； |  |  |
| # |  | 双侧快捷键：模块化双侧物理快捷键。 |  |  |
|  |  | 音频直通：在完全关闭交互大屏产品屏显的状态下，提供播放音频文件的功能； |  |  |
|  |  | 安卓应用：支持无PC状态下日常教学应用需求，支持深度优化安卓系统，实现设备自检、功能设置等丰富功能； |  |  |
|  |  | 智能罗盘：可实现任意通道一步切换，任意通道批注等功能 |  |  |
|  |  | 节能节电/自动待机 |  |  |

### 数据机房供配电技术要求

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 配电柜 | 机房市电配电箱落地安装，二层办公区市电配电箱壁挂安装： 所有配电柜内均采用施耐德开关； 玻璃门； 二层保护门； 采用优质铜排； |  |  |

### 数据机房空调系统技术要求

主机房精密空调60KW

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 制冷量 | ≥60KW |  |  |
| ★ | 显冷量 | ≥55KW |  |  |
|  | 工作电压 | 380V±10% 50±5Hz |  |  |
| ★ | 送风方式 | 下送风/上回风 |  |  |
| # | 风量 | ≥16000m3/h |  |  |
| ★ | 压缩机数量 | 2个 |  |  |
|  | 工作方式 | 支持双机热备、轮巡、主备等工作模式 |  |  |

UPS间精密空调20KW

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 制冷量 | ≥20KW |  |  |
| ★ | 显冷量 | ≥18KW |  |  |
| ★ | 送风方式 | 上送风/下回风 |  |  |
| # | 风量 | ≥4900m3/h |  |  |
| ★ | 压缩机数量 | 1个 |  |  |

### 数据机房新排风系统技术要求

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 主机房新风机 | 吊装，风量≥800m3/h |  |  |
| # | UPS间新风换气机 | 吊装，风量≥400m3/h |  |  |

### 数据机房综合布线技术要求

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 网线 | 中心十字骨架，六类非屏蔽双绞线 305米/箱 |  |  |
| ★ | 网线测试 | 福禄克测试 |  |  |
| ★ | 光缆测试 | 福禄克测试 |  |  |

### 数据机房防雷接地技术要求

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接地铜排 | ≥30×3mm |  |  |

### 数据机房智能监控技术要求

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 红外半球 | ≥200W高清网络红外半球摄像机 |  |  |
| # | 网络硬盘录像机 | ≥16路 |  |  |

### 数据机房搬迁网络设备备件技术要求

a、备件一：

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 设备整机性能 | 交换容量≥1200Gbps，转发性能≥720Mpps。（官网双重指标，以最小值为准） |  |  |
| ★ | 接口要求 | 固化≥48个1G/10G 万兆光端口。 |  |  |
| # | 电源 | 支持模块化双电源。 |  |  |
| # | 风扇 | 支持模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 |  |  |
|  | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。 |  |  |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN。 |  |  |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094。 |  |  |
|  | 链路聚合 | 支持最多32个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 |  |  |
|  | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP。 |  |  |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 |  |  |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 |  |  |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |  |  |
| ★ | 单台配置要求 | 配置模块化可插拔双电源双风扇。 |  |  |

b、备件二：

| 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 设备整机性能 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps。（官网双重指标，以最小值为准） |  |  |
| ★ | 接口类型 | ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 ≥4个万兆SFP+口 |  |  |
|  | 虚拟化技术 | 支持虚拟化技术（多台设备虚拟成一台，数量≥4），支持跨设备链路聚合，进行统一配置管理 |  |  |
|  | 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 |  |  |
|  | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN。 |  |  |
|  |  | 支持流镜像。 |  |  |
|  |  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 |  |  |
|  | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP v1/v2、OSPF。 |  |  |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 |  |  |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 |  |  |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |  |  |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。 |  |  |
|  |  | 整机提供ACl条目数不小于1K条。 |  |  |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL。 |  |  |
|  |  | 支持IPv6 ACL。 |  |  |
|  |  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤。 |  |  |
|  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 |  |  |
|  | 管理及维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2。 |  |  |
|  |  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 |  |  |
|  |  | 支持智能风扇调速。 |  |  |
| ★ | 配置要求 | 1.单台POE供电功率≥370W； 2.单台配置≥24个千兆电端口（支持POE+），≥4个万兆光端口。 |  |  |

## 投标书编写注意事项

各投标公司，应仔细研读技术需求内各设备及材料的技术参数，所采用设备及材料参数质量应大于或等于招标文件技术需求中的参数要求，各投标公司应对本项目的项目应以工程清单形式进行分项报价。

# 施工、调试与试运行

1．中标人应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试。

2．中标人应于合同签订后5日内，按照招标人的要求完成深化设计的修改完善，并经招标人确认。中标人应按照确认后的设计文件进行采购、施工等。任何对设计文件的变更、修改，须经招标人的书面同意。

3．中标人应自备在施工、调试过程中所需的特殊工具易损件和专用仪器仪表等。

4．本工程的安全技术、环境保护等应按国家及北京市有关现行规定及招标人的要求执行。中标人须服从招标人有关方面的指挥监督。

5．施工过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。

6．施工所使用的各种设备、材料等应有出厂合格证或质量鉴定文件。

7．施工前应做好开箱检验的各种准备工作，通知招标人参加，并做好记录和信息反馈。

8．中标人应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

9．系统安装完毕，应在招标人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

10．试运行应在招标人监督下进行，内容如下：

⑴ 进行设备的所有功能性运行；

⑵ 运行和检测安全装置。

11．中标人应编制系统试运行方案，经招标人书面确认后，开展试运行工作。

12.本项目为多项集成施工内容，要求中标单位应具备主体专项施工资质，如施工内容中有专项施工内容中标单位不具备，在甲方同意下可以将部分工作分包至具备施工资质单位完成。中标单位应就整体工程安全、进度、质量等对甲方负责。

# 售后服务部分

- 本工程的系统及硬件设备保修期不少于3年，软件免费升级服务期为3年，布线产品保修期为10年，自竣工验收合格并签署验收文件后开始计算。具体保修时间由投标人在投标文件中明确。

- 在保修期内，投标人应保证所有设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延。对保修期内的维修服务，保修期内中标供应商须为最终用户提供技术支持服务热线（7*24 小时），中标人应在接到招标人通知后2小时内赶到现场，无偿负责系统的调试或更换已损坏的零部件，不能修复的，要免费提供备机服务；

- 在保修期外，中标人应做到在招标人发出维修通知后4小时内赶到现场进行维修，更换已损坏的零部件，要以不高于中标价的设备价提供备机维修服务。

- 提供售后服务人员名单。

- 提供培训，培训内容包括工程所涉及产品（包括软硬件）的基本原理、系统组成、日常操作、日常维护、一般故障处理等内容。培训地点：招标人所在地,时间:不少于3天,人次：5人。

- 在机房项目建设中，我校原有网络路由及网络设备将会有较大变动。为保障我校网络平稳运行及网络安全，在项目竣工验收后需要派驻一名高级网络工程师至少常驻六个月提供驻场服务，进行系统运行维护。（提供相关人员资质证明文件：2018年以来的社会保险缴纳证明与厂商认证证书）。

# 工期

本工程的工期（含深化设计的修改、完善、采购、施工、调试）不得超过45个日历日，自中标通知发出后开始计算。投标人应在投标文件中编制总体运行计划，确保本工程按期交付使用。

# 评分标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 (6分) | 1.专项资质 | 投标人具有本项目其他专项资质建筑装饰装修资质（得1分）；具有机电安装资质（得1分） | 0～2 |
|  | 2.类似业绩 | 三年内（2016年1月起至今）类似机房集成改造业绩，每1个得1分，最高得3分（须提供证明材料佐证） | 0～3 |
|  | 2.所投产品的节能环保性 | 所投产品为最新一期节能清单内的产品，每提供一款得0.5分；所投产品为最新一期环保清单内的产品，每提供一款得0.5分。最多1分。 | 0～1 |
| 项目组成员 (8分) | 1.项目组成员配备情况 | 1、项目经理具有项目经理证书（提供有效期内的PMP证书），得2分；否则0分。 项目经理具有职称证书，高级工程师得3分，中级工程师得2分，初级工程师得1分，没有得0分。 2、项目成员具有网络、服务器操作系统、数据库等方面的资质（提供有效期内的相关证书），每具有一项，得1分，最多3分。 （项目组成员须提供2018年以来至今的社会保险缴纳证明，不提供社会保险缴纳证明，只提供人员证书不得分。） | 0～8 |
| 技术部分 (54分) | 1. 机房整体深化设计方案 | 1. 根据投标单位提供机房整体系统深化设计方案的可行性、完整性等进行评分。 好15～11分，一般10～6分，差5～0分。 | 0～15 |
|  | 2.施工方案 | 根据投标单位提供的施工方案的可行性，完整性等进行评分；好5分，一般3分，差1分。 | 0～5 |
|  | 3.工期进度计划及保证措施 | 根据投标单位提供的工期进度计划是否安排合理，可行性高，保证措施完善，好8分，一般5分，差1分。 | 0～8 |
|  | 4. 工程质量保证措施 | 根据工期质量保证措施合理、完善程度，好5分，一般3分，差1分。 | 0～5 |
|  | 5.拟投入的重要材料、设备的技术规格及参数 | 1.满足招标文件要求的全部技术指标得21分； 2.标“#”的技术指标每一项负偏离扣4分，其他负偏离每项扣2分，扣完为止。 | 0～21 |
| 售后服务部分 (12分) | 1.所承诺基本售后服务内容满足招标文件要求情况 | 所承诺服务内容满足招标文件要求情况：满足且优于文件要求10~12分，基本满足5~6分，不满足0~2分。 | 0～12 |
| 报价部分 (20分) | 1.价格 | （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分20分； （2）其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； | 0～20 |